## accueil
fiche_instruction_réseau de chaleur_fds_chal_2022
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR RESEAU DE CHALEUR
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description de la production et du RC
Midi-Pyrénées | Tableau 2 : Besoins du réseau et montée en charge
Pays de la Loire | Tableau 3 : Tableau des DN
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 4 : Impact de l'aide
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## 1. Descript prod RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh | 0 | 20000 | 20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 23000 | 23000
|  | Rendement chaudière biomasse | 0 | 86.96%
|  | Puissance biomasse MW | 0 | 2.4 | 2.4
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 66.67%
| Combustible Appoint | Production fossile à préciser (Gaz...) MWh | 0 | 10000 | 10000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 11000 | 11000
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | 90.91%
|  | Puissance GN MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0.33333
| Chaleur fatale | Récupération de chaleur MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| EnR autre | Production EnR autre (préciser) MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 0 | 30000 | 30000
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20000 | 20000
|  | Puissance totale MW | 0 | 7.4
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur = Taux EnR&R injecté dans le RC ≥ 65%) | 0% | 66.67% | 66.7%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187tCO2/MWh PCI fioul : 0,266tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 4155.5556 | 4155.5556 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
|  | Commentaires - détails complémentaires |  | Production biomasse = 2 chaudières de 1,7MW
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendue en sous-stations MWh | 24000 | 27000 | 3000
|  | En cas d'extension : | dont réseau existant | 20000
|  |  | dont extension | 7000
|  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations MWh |  | 18000 | 18000
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 0.6
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 3.6 | 3.6
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 90%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## 2. Besoins et montée en charge
| Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K) | [13 empty] | Zone climatique | H1b | cf carte à droite ->
2.1. Abonnés et besoins | [14 empty] | Altitude du projet (m) | >800
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K)
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh à l'issue des travaux pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux |  | 100 |  |  | 999 |  |  | 0 |  |  |  | 12.75 | faible efficacité énergétique
Abonné actuel | 1.2 |  |  |  |  | Tertiaire - Commerce |  | 50 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.81
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire - Enseignement | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire - Commerce | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Nombre de bâtiments à usage de logement social raccordés suite au projet
Nombre de logements sociaux raccordés suite au projet
2.2. Montée en charge des raccordements
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectées
Note on J5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Supression "avant réhabilitation…"
Note on K5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout "à l'issue des travaux"
Note on S5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 95 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 81 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie | 88 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 97 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) | [5 empty] | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [19 empty] | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process
Serres | [19 empty] | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
| Sources: CEREN 2021 (moyennes nationales) | [18 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
161.5
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 59.5 | 127.5 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 56.7 | 180 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [5 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 51.8 | 171 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 59.5 | 56.7 | 51.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [5 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[20 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[20 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
[21 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## 3. Tableau des DN
Tableau 3
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
| DN400 |  | 0
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## 4. Impact aide sur prix vente
Tableau 4.1 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
| Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24
[8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW
| 0% | 0
| à déterminer par le porteur de projet en fonction de l'aide forfaitaire apportée | aide forfaitaire à déterminer par le porteur de projet
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
Tableau 3.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : contacter le référent régional ADEME pour en prendre connaissance
|  |  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
| Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants) : élec, gaz ou autre
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, sans CEE

## 5. Déficit de financement
Onglet à compléter pour tout dossier
Calcul du déficit de financement
10
Remplir
Investissements liés au projet dont production (€)
20
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
8
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | -20
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Résultat imposable (méthode FC) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 8
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | -19.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | -11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Déficit de financement (année 2024) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
13.5009 | 67.5%
TRI prévisionnel du projet après aide
1.808%

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres